## 方案1
陆河县中心幼儿园教室护眼灯盘设备采购项目用户需求清单
序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 护眼灯盘 | 1. 一体式LED灯具(铝基板数量≥4,现场提供样品佐证），建议尺寸：长≥1195mm、宽≥295mm； 2. 结构材质：一体式LED格栅防眩灯具，为提高灯具及LED光源的使用寿命，灯具的后盖板需采用易散热的金属材质，表面应进行防腐防锈防静电处理，边框采用航空铝材质，表面做环保喷砂工艺处理 3. 灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP44 4. 出光口采用防眩光面板或扩散膜+格栅防眩结构。 5.面板或扩散膜需采用PC材质，面板宜有多层结构。 6.格栅采用多边棱柱体或井型结构，反射层须经镀铬、烤漆、喷涂等特殊工艺处理，以保证灯具眩光的控制，不掉色、防静电，在灯光反射下无触摸印记，易清洁。 7. 额定功率：40W±2W、功率因数：PF≥0.95、额定电压：AC100-240V、频率：≥350Hz、光通量≥3400lm； 8. 灯具使用寿命≥30000h； 9. 显色指数（Ra)：≥90 R9≥60；色温：5000K±200K； 10. LED灯具采用恒流驱动方式，光输出波形的波动深度≤1%，达到频闪无危害等级； 11. LED灯具蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 12. 教室整体的光环境符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：课桌面照度≥300Lux，维持系数为：0.8，教室的均匀度≥0.75，教室的统一眩光值UGR＜16；教室的功率密度＜9W/㎡（不含黑板灯）； 13. LED护眼教室灯应采用采用阻燃材料； 14. LED护眼教室灯应采用抗UV紫外线老化材料； 15. 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求。 16. 有毒有害物质限量：符合《GB/T 26125-2011》及《GB/T 26572-2011》标准要求。 17. LED护眼教室灯须满足人眼视觉健康舒适度要求; | 15间*9套=135套
2 | 护眼灯吊杆（含安装配件） | 1. 一体式漫反射LED灯具 2. 灯具主体采用铝合金材料质（厚度≥1.2mm），壳体材料牢固、不变形；铝材表面须经阳极氧化处理或环保喷砂工艺处理 3. 灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP54 4. 采用漫反射等结构，避免光线直射到教师的眼睛，能保证良好的视觉舒适性和反眩光作用。 5. 额定功率：40W±2W、功率因数：PF≥0.95 6. 显色指数（Ra)：≥90 R9≥60；色温：5000K±200K； 7. 使用寿命≥30000h 8. LED灯具采用恒流驱动方式，光输出波形的波动深度≤1%，达到频闪无危害等级； 9. LED灯具蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级； 10. 教室整体的光环境符合符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：黑板灯照度≥500Lux，维持系数为：0.8，黑板照度均匀度≥0.80； 11. 有毒有害物质限量：符合《GB/T 26125-2011》及《GB/T 26572-2011》标准要求。 12. LED护眼教室灯须满足人眼视觉健康舒适度要求; | 270根
合计：